[image: image1.wmf]PRIMAR

RETUR

TUR

29

INCALZIRE

TUR

RETUR

20

1

1

27

27

3

24

1, 5, 7, 27, 28

robinet izolare

2, 26

manometru

4

aerisire

5, 23

termometru

8, 10

robinet reglare

18, 19

sonda temperatura conducta

20

sonda temperatura exterioara

9, 11

servomotor

17

pompa circulatie, turatie variabila

29

contor energie termica

30

robinet echilibrare

LISTA COMPONENTE

OPTIONALE

CONFIGURATIE BAZA

31

30

18

21

22

17

Dp+/-

5

2

2

26

26

23

23

31

regulator presiune diferentiala

21

regulator electronic

22

tablou electric

ACM

APA

10

28

28

25

11

19

26

26

12

12

12

16

RECE

2

23

23

7

7

6

6

5

5

12

robinet golire (/umplere)

14

schimbator preparare acm

15, 16

supapa siguranta

9

13

12

12

15

2

5

8

4

4

3, 24, 25

filtru

13

schimbator incalzire

19

32

vas expansiune

[image: image2.jpg]


[image: image3.png]


SONDEX Romania S.R.L.

CUI: R 18689839, Nr. Inreg. ORC: J12/1721/2006
         SCHIMBĂTOARE DE CALDURA CU PLACI
[image: image2.jpg]

MODUL COMBI-CONNECT I6
FISA TEHNICA

Caracteristici echipament:

· Echipament destinat cladirilor rezidentiale (blocuri de locuinte) cu 20 – 60 de apartamente.
· Control electronic temperatura agent incalzire functie de temperatura exterioara, prin robinet de reglare cu servomotor.
· Pompare agent termic incalzire in instalatia interioara, pompa cu turatie variabila – functie utila in special atunci cand aceasta este dotata cu robineti termostatati.

· Preluare dilatare agent termic incalzire prin vas expansiune inchis, cu membrana.

· Control electronic temperatura constanta apa calda menajera (la o valoare setabila), prin robinet de reglare cu servomotor - se asigura astfel o valoare deosebit de precisa a temperaturii apei calde menajere livrate consumatorului.
· Regulator electronic specializat, dotat cu interfata de comunicare a datelor de proces.

· Tablou electric pentru regulatorul electronic si pentru alimentarea pompei de circulatie incalzire.
· Montaj pe pardoseala, pe picioare reglabile.
· Optional – bucla de reglare presiune diferentiala agent primar pentru inscrierea corecta in parametrii retelei de distributie. Bucla este formata dintr-un robinet de echililibrare hidraulica si un regulator direct de presiune diferentiala.
· Optional - echipare cu contor de energie termica agent primar

Agent primar:

apa -
PN6
Tmax=950C; racorduri – filet sau flanse
Incalzire:


apa -
PN6
Tmax=900C; racorduri – filet sau flanse
Apa calda:


apa -
PN6
Tmax=600C; racorduri – filet
Capacitati termice:

incalzire: intre 140 si 360 kW





apa calda menajera: intre 140 si 280 kW

Racord electric:

230 V ac; 0.3 – 0.55 kW

Dimensiuni gabarit min.:
Lungime x Adancime x Inaltime = 2000 x 600 x 1500 mm

Dimensiuni gabarit max.:
Lungime x Adancime x Inaltime = 2700 x 900 x 1850 mm

Echipamentul se livreaza complet asamblat si probat in fabrica. Vasul de expansiune se livreaza separt si se conecteaza la modul in situ.


[image: image4.wmf]
DATE TEHNICE GENERALE

CAPACITATI INCALZIRE PENTRU TEMPERATURA INTRARE PRIMAR 900C

	TIP

Modul

COMBI-CONNECT
	Sarcina
	Primar
	Secundar - incalzire 

	
	
	Ttur
	Tretur
	Debit
	Pierdere presiune
	Tin
	Tout
	Debit
	Inaltime pompare la consumator

	
	kW
	0C
	0C
	mc/h
	kPa
	0C
	0C
	mc/h
	mca

	I6 20
	140
	90
	70
	6.2
	25
	65
	85
	6.2
	5.0

	I6 40
	260
	90
	70
	11.5
	25
	65
	85
	11.5
	5.0

	I6 60
	360
	90
	70
	15.9
	30
	65
	85
	15.9
	5.5


CAPACITATI PREPARARE APA CALDA MENAJERA
	TIP

Modul

COMBI-CONNECT
	Sarcina
	Primar
	Apa calda

	
	
	Ttur
	Tretur
	Debit
	Pierdere presiune
	Tin
	Tout
	Debit

	
	kW
	0C
	0C
	mc/h
	kPa
	0C
	0C
	mc/h

	I6 20
	140
	70
	35
	3.5
	40
	10
	55
	2.65

	I6 40
	215
	70
	35
	5.4
	40
	10
	55
	4.1

	I6 60
	280
	70
	35
	7.0
	39
	10
	55
	5.3


DATE RACORD PRIMAR PENTRU TEMPERATURA INTRARE 900C

	TIP

Modul

COMBI-CONNECT
	Sarcina termica
	Ttur
	Tretur
	Debit
	Pierdere presiune

	
	incalzire
	acm
	
	
	
	

	
	kW
	kW
	0C
	0C
	mc/h
	kPa

	I6 20
	140
	140
	90
	65.5
	7.1
	45

	I6 40
	260
	215
	90
	66.3
	12.85
	48

	I6 60
	360
	280
	90
	66.5
	17.65
	59


Nota: piedera de presiune la racord primar este maxima (data pentru varianta cu bucla de reglare presiune inclusa).
Codificare echipament: COMBI-CONNECT I6 xx Y, unde
xx = 20, 40 sau 60 (numar aproximativ de apartamente ce se pot alimenta cu acest modul)

Y = B (schimbatoare brazate) sau G (schimbatoare cu placi si garnituri).
NOTA: utilizarea tipurilor G (schimbatoare cu placi si garnituri) este recomandabila pentru apa cu continut ridicat de saruri (duritate mare) care pot provoca depuneri importante si necesita spalari frecvente ale schimbatoarelor.
Tip echipament:


Module pentru conectare la o retea publica de agent termic cu parametri (temperatura si presiune) scazuti, destinate producerii indirecte a agentului pentru consumatorii de incalzire si, in paralel, producerii de apa calda menajera cu livrare in regim instantaneu.


Modulele se fabrica in doua variante:


Cu schimbatoare de cladura cu placi brazate (cod B);


Cu schimbatoare de caldura cu placi si garnituri (cod G).








S.c. Sondex Romania S.R.L.
                 Tel / fax: +40-364-402.270                Banca: Raiffeisen Bank, Sucursala Cluj-Napoca


Str. Fagului nr. 50
                                                     +40-364-402.272                IBAN (RON): RO44 RZBR 0000 0600 0791 4801

400483 Cluj-Napoca                            www.sondex.ro                                  IBAN (EUR): RO38 RZBR 0000 0600 0791 4812

RomAnia                                                  E-mail: scp@sondex.ro                     SWIFT: RZBRROBU

_1529049215.dwg

