[image: image1.emf][image: image2.jpg]


[image: image3.png]


SONDEX Romania S.R.L.

CUI: R 18689839, Nr. Inreg. ORC: J12/1721/2006
         SCHIMBĂTOARE DE CALDURA CU PLACI
[image: image2.jpg]

MODUL H-CONNECT D
FISA TEHNICA

Caracteristici echipament:

· Echipament destinat cladirilor rezidentiale (blocuri de locuinte) cu 20 – 60 de apartamente.
· Control electronic temperatura agent incalzire functie de temperatura exterioara, prin robinet de reglare cu servomotor.
· Pompare agent termic incalzire in instalatia interioara, pompa cu turatie variabila – functie utila in special atunci cand aceasta este dotata cu robineti termostatati.

· Regulator electronic specializat, dotat cu interfata de comunicare a datelor de proces.

· Tablou electric pentru regulatorul electronic si pentru alimentarea pompei de circulatie incalzire.
· Montaj pe perete, pe cadru metalic.
· Optional – bucla de reglare presiune diferentiala agent primar pentru inscrierea corecta in parametrii retelei de distributie. Bucla este formata dintr-un robinet de echililibrare hidraulica si un regulator direct de presiune diferentiala.
· Optional - echipare cu contor de energie termica agent primar

Agent primar:

apa -
PN6
Tmax=950C; racorduri – filet sau flanse
Incalzire:


apa -
PN6
Tmax=900C; racorduri – filet sau flanse
Capacitati termice:

incalzire: intre 140 si 360 kW

Racord electric:

230 V ac; 0.3 – 0.55 kW

Dimensiuni gabarit min.:
Lungime x Adancime x Inaltime = 1500 x 400 x 700 mm

Dimensiuni gabarit max.:
Lungime x Adancime x Inaltime = 2000 x 500 x 800 mm

Echipamentul se livreaza complet asamblat si probat in fabrica.


[image: image4.wmf]
DATE TEHNICE GENERALE

PENTRU TEMPERATURA INTRARE PRIMAR 900C

	TIP

Modul

H-CONNECT
	Sarcina
	Primar
	Secundar - incalzire 

	
	
	Ttur
	Tretur
	Debit
	Pierdere presiune
	Tin
	Tout
	Debit
	Inaltime pompare la consumator

	
	kW
	0C
	0C
	mc/h
	kPa
	0C
	0C
	mc/h
	mca

	D 20
	140
	90
	70
	6.2
	25
	70
	90
	6.2
	5.0

	D 40
	260
	90
	70
	11.5
	28
	70
	90
	11.5
	5.0

	D 60
	360
	90
	70
	15.9
	40
	70
	90
	15.9
	6.0


Nota: piedera de presiune la racord primar este maxima (data pentru varianta cu bucla de reglare presiune inclusa).
Codificare echipament: H-CONNECT D xx, unde
xx = 20, 40 sau 60 (numar aproximativ de apartamente ce se pot alimenta cu acest modul)

Tip echipament:


Module pentru conectare la o retea publica de agent termic cu parametri (temperatura si presiune) scazuti, destinate alimentarii directe cu agent a consumatorilor de incalzire.








S.c. Sondex Romania S.R.L.
                 Tel / fax: +40-364-402.270                Banca: Raiffeisen Bank, Sucursala Cluj-Napoca


Str. Fagului nr. 50
                                                     +40-364-402.272                IBAN (RON): RO44 RZBR 0000 0600 0791 4801

400483 Cluj-Napoca                            www.sondex.ro                                  IBAN (EUR): RO38 RZBR 0000 0600 0791 4812

RomAnia                                                  E-mail: scp@sondex.ro                     SWIFT: RZBRROBU

_1437550233.unknown

