[image: image2.jpg]


[image: image3.wmf]MP1

M

EXT

ELC

ELB

la instalatie incalzire

alimentare

MP2

P

DV2

WT

LS

apa tratata

SV

MP2

MP1

DV1

[image: image4.wmf]MP1

M

EXT

ELC

ELB

la instalatie incalzire

alimentare

MP2

P

DV2

WT

LS

apa tratata

SV

MP2

MP1

DV1

[image: image5.wmf]SONDEX Romania S.R.L.

CUI: R 18689839, Nr. Inreg. ORC: J12/1721/2006
         SCHIMBĂTOARE DE CALDURA CU PLACI
[image: image2.jpg]
NPT EF – FTP01 rev 0

MODUL EXPANSIUNE / ADAOS
seria Napotherm NPT EF
PROSPECT TEHNIC

1. DESCRIERE GENERALA
Sistem de expansiune cu descarcare automata si recuperarea fluidului de lucru in rezervor atmosferic combinat cu sistemul de umplere si adaos pentru instalatii de incalzire.

La punerea in functiune a instalatiei de incalzire sistemul asigura umplerea instalatiei si atingerea presiunii statice (minime) setate.

In timpul functionarii instalatiei de incalzire sistemul asigura automat mentinerea presiunii intre doua limite, ajustabile, prin deversarea, cu recuperare, volumului de fluid de lucru in exces provenit din dilatare, respectiv asigurarea adaosului de completare a pierderilor de fluid.

2. DOMENIU APLICABILITATE
Instalatii de incalzire functionand cu apa sau apa glicolata avand ca sursa substatii termice racordate la retele de termoficare sau centrale termice echipate cu cazane de apa calda.

3. AVANTAJE SPECIFICE
· combinarea intr-un singur echipament a doua functii esentiale pentru instalatiile de incalzire : expansiunea si umplerea / adaosul

· controlul automat continuu al nivelului presiunii in instalatia de incalzire

· recuperarea fluidului de lucru deversat la expansiune

· posibilitatea cuplarii la diverse surse de fluid de lucru : statii de dedurizare, retele de termoficare, statii preparare apa glicolata

· grad inalt de asigurare la suprapresiune a instalatiei de incalzire prin dublarea deversoarelor cu actionare directa (arc), reglabile

· posibilitatea umplerii rapide a circuitului de incalzire prin punerea in functiune simultana a ambelor pompe de adaos (pompa normala de lucru si pompa de rezerva)

· controlul automat al nivelului apei in rezervorul de apa tratata, care asigura admisia automata a apei in rezervor si protectia pompelor la functionare in lipsa apa

· stabilitatea functionarii pompei de adaos datorita vasului tampon cu membrana montat pe colectorul de refulare
· livrarea echipamentului complet asamblat, echipat, testat si automatizat – gata pentru instalare si punere in functiune

· fabricarea in regim industrial, sub un program de management al calitatii certificat pentru conformitate cu norma EN ISO 9001, confera clientului garantia calitatii echipamentului.

4. FUNCTIUNI PRINCIPALE
· asigurarea rezervei de fluid de lucru pentru umplere si adaos in instalatia de incalzire

· controlul automat al admisiei fluidului de lucru in rezervorul atmosferic de aspiratie al pompelor functie de nivelul fluidului in rezervor

· umplerea initiala a instalatiei de incalzire in regim rapid, cu ambele pompe – de lucru si de adaos - in functiune

· adaosul de completare a pierderilor prin pornirea automata a pompei la presiunea minima in instalatie si oprirea ei la atigerea presiunii maxime

· protectia pompelor la functionare in lipsa apa pe aspiratie

· protectia pompelor la porniri / opriri repetate in timp scurt

· controlul automat continuu al presiunii in instalatia de incalzire :

· deschidere deversoare la atingerea presiunii maxime

· pornire pompa la atingerea presiunii minime

· adaptarea la conditiile de lucru specifice aplicatiei :

· valori ajustabile ale presiunii de deschidere / inchidere a deversoarelor

· valori ajustabile ale presiunii de pornire / oprire pompa

· siguranta la suprapresiuni accidentale in instalatia de incalzire prin deversor cu arc cu valoare presiune descarcare reglabila

· recuperarea fluidului de lucru deversat

· alimentarea si protectia componentelor electrice (pompe, ventil electromagnetic, etc.)

· controlul local al parametrilor sistemului (presiuni)

· (optional) transmiterea la distanta a parametrilor de lucru.

5. ECHIPARE
· rezervor atmosferic, tratat anticorosiv, cu racorduri aerisire, senzor nivel, umplere, prea-plin, aspiratie pompe / deversare, golire

· kit alimentare : robinet izolare, filtru, ventil electromagnetic

· grup pompare / deversare :

· pompa de lucru + rezerva : versiuni la cerere cu o singura pompa
· deversoare cu arc, reglabile

· vas tampon cu membrana

· senzor presiune

· manometru

· robinete izolare

· clapete sens

· ansamblu conducte si suporti

· tablou electric si comanda

Toate componentele utilizate in constructia sistemului poarta marca CE.
Echipamentul se fabrica in regim industrial sub un sistem de management al calitatii certificat pentru conformitate cu norma ISO CE 9001.
Toate materialele utilizate sunt corespunzatoare normelor specifice pentru aceasta aplicatie si sunt corespunzatoare caracteristicilor fizico-chimice ale fluidului de lucru.

Echipamentul se fabrica conform schemei anexate sau, in versiunile speciale mentionate in aceasta fisa, in acord cu cerintele specifice ale caietului de sarcini al clientului.
SCHEMA DE PRINCIPIU A MODULULUI DE EXPANSIUNE / ADAOS

Seria Napotherm NPT EF


6. PARAMETRII TEHNICI
· fluid de lucru : apa, apa dedurizata, apa glicolata (max.30%) ; presiune minima la racord 1 bar

· temperatura de lucru : maximum 1150C

· presiune nominala grup pompare / deversare : 6 bar ; versiuni speciale la cerere
· racord electric : 230 sau 400 V, 50 Hz

· gama capacitati termice instalatii deservite : standard 500 – 5000 kW ; versiuni speciale la cerere
· gama presiuni statice asigurate : standard 20 – 50 mca ; versiuni speciale la cerere.

TABEL GAMA STANDARD : alegere rapida

	Capacitate termica (kW)
	Presiune statica (mca)

	
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50

	500
	NPT EF

500/2
	NPT EF

500/2.5
	NPT EF

500/3
	NPT EF

500/3.5
	-
	-
	-

	750
	NPT EF

750/2
	NPT EF

750/2.5
	NPT EF

750/3
	NPT EF

750/3.5
	NPT EF

750/4
	-
	-

	1000
	NPT EF

1000/2
	NPT EF

1000/2.5
	NPT EF

1000/3
	NPT EF

1000/3.5
	NPT EF

1000/4
	-
	-

	1250
	NPT EF

1250/2
	NPT EF

1250/2.5
	NPT EF

1250/3
	NPT EF

1250/3.5
	NPT EF

1250/4
	-
	-

	1500
	NPT EF

1500/2
	NPT EF

1500/2.5
	NPT EF

1500/3
	NPT EF

1500/3.5
	NPT EF

1500/4
	-
	-

	1750
	NPT EF

1750/2
	NPT EF

1750/2.5
	NPT EF

1750/3
	NPT EF

1750/3.5
	NPT EF

1750/4
	-
	-

	2000
	-
	NPT EF

2000/2.5
	NPT EF

2000/3
	NPT EF

2000/3.5
	NPT EF

2000/4
	NPT EF

2000/4.5
	-

	2500
	-
	NPT EF

2500/2.5
	NPT EF

2500/3
	NPT EF

2500/3.5
	NPT EF

2500/4
	NPT EF

2500/4.5
	-

	3000
	-
	NPT EF

3000/2.5
	NPT EF

3000/3
	NPT EF

3000/3.5
	NPT EF

3000/4
	NPT EF

3000/4.5
	-

	3500
	-
	NPT EF

3500/2.5
	NPT EF

3500/3
	NPT EF

3500/3.5
	NPT EF

3500/4
	NPT EF

3500/4.5
	NPT EF

3500/5

	4000
	-
	NPT EF

4000/2.5
	NPT EF

4000/3
	NPT EF

4000/3.5
	NPT EF

4000/4
	NPT EF

4000/4.5
	NPT EF

4000/5

	5000
	-
	NPT EF

5000/2.5
	NPT EF

5000/3
	NPT EF

5000/3.5
	NPT EF

5000/4
	NPT EF

5000/4.5
	NPT EF

5000/5


7. DATE COMANDA
Exemplu codificare echipament : NPT EF 1000 / 3

[image: image1]
Pentru facilitarea cererii se va utiliza chestionarul anexat.

	MODUL EXPANSIUNE / ADAOS seria Napotherm NPT EF

	CLIENT
	

	ADRESA
	

	TEL / FAX
	

	SCOP (OBIECTIV)
	

	PERSOANA CONTACT
	

	CHESTIONAR
daca aveti neclaritati la completare va rugam sa ne contactati

	DATE SISTEM INCALZIRE
	CAPACITATEA TERMICA
	*
	kW
	

	
	PRESIUNEA STATICA
	*
	mca
	

	
	PRESIUNEA MAXIMA DE LUCRU
	*
	mca
	

	
	PRESIUNEA MAXIMA ADMISIBILA
	*
	bar
	

	
	TEMPERATURA DE LUCRU TUR / RETUR
	*
	0C
	/

	
	TEMPERATURA MAXIMA ADMISIBILA
	*
	0C
	

	
	VOLUM DE FLUID IN INSTALATIE
	
	mc
	

	DATE FLUID DE LUCRU

LA SURSA ADAOS
	NATURA (apa, apa dedurizata, apa glicolata)
	*
	
	

	
	TEMPERATURA MAXIMA
	*
	0C
	

	
	PRESIUNE MINIMA DISPONIBILA
	*
	bar
	

	
	DEBIT MAXIM DISPONIBIL
	
	mc/h
	

	CERINTE SPECIALE
	TIMP MAXIM UMPLERE INSTALATIE INCALZIRE
	
	h
	

	
	VOLUM REZERVOARE
	
	mc
	

	
	INTERFATA COMUNICARE DATE
	
	Y/N
	

	ALTE CERINTE SPECIFICE APLICATIEI
	

	
	

	
	

	* date minime necesare ; se completeaza obligatoriu


Prezenta fisa de prezentare este subiect de modificare fara anunt prealabil.

Napotherm Energy Systems 06.2013
� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���





Presiune statica





Capacitate termica





Sistem epansiune / adaos NAPOTHERM








S.c. Sondex Romania S.R.L.
                 Tel / fax: +40-364-402.270                Banca: Raiffeisen Bank, Sucursala Cluj-Napoca


Str. Fagului nr. 50
                                                     +40-364-402.272                IBAN (RON): RO44 RZBR 0000 0600 0791 4801

400483 Cluj-Napoca                            www.sondex.ro                                  IBAN (EUR): RO38 RZBR 0000 0600 0791 4812

RomAnia                                                  E-mail: scp@sondex.ro                     SWIFT: RZBRROBU

_1312367229.dwg
mihai.nicolau


