MODUL INCALZIRE SI

PREPARARE APA CALDA MEJERA

CU LIVRARE IN REGIM INSTANTANEU

seria NAPOTHERM NPT DH H-HW

FISA GENERALA DE PREZENTARE

1. DESCRIERE GENERALA

Modul pentru producerea de agent termic pentru incalzire in regim de racordare indirecta – cu schimbator de caldura - si preparare, in paralel cu incalzirea, de apa calda menajera in schimbator de caldura, cu prioritate fata de incalzire, cu livrare in regim instantaneu, utilizand ca agent primar apa de la o retea de termoficare urbana la parametrii ridicati.

Modulul este alimentat cu agent termic apa calda sau fierbinte, cu temperatura maxima de 1500C si presiunea maxima de 16 bar. Siguranta la suprapresiuni accidentale a circuitului primar este in sarcina sursei. In modul sunt incluse contorizari ale energiei termice primite pe partea de agent primar si livrate pe circuitele secundare precum si controlul debitului / presunii diferentiale agent primar pe racord modul.

Modulul produce, prin intermediul unui schimbator de caldura cu placi, apa calda, cu temperatura maxima de 950C, pentru incalzire si asigura circulatia si distributia agentul termic la consumatorul de incalzire realizand reglajul temperaturii de tur functie de temperatura exterioara prin modularea debitului de agent primar. Modulul asigura pomparea agentului de incalzire la consumator,  adaptata la variatiile cerintelor acestuia (pompa cu turatie variabila). De asemenea modulul este dotat cu o linie de umplere automata a circuitului de incalzire din primar, cu contorizarea debitului de adaos. Expansiunea circuitului de incalzire este asigurata de un vas de expansiune inchis, cu membrana, livrat o data cu modulul.

Modulul prepara apa calda menajera cu o temperatura de maximum 600C intr-un schimbator de caldura cu placi, dimensionat la conditiile de vara ale agentului primar, in paralel cu incalzirea. Temperatura de livrare a apei calde este mentinuta constanta si are prioritate fata de mentinerea temperaturii de grafic pentru incalzire. Regimul de livrare apa calda este instantaneu, fara acumulare, cu recirculare de la consumator. Functionarea pompei de recirculare este controlata automat.

Functionarea modulului este controlata automat de un regulator electronic dotat cu o interfata de transmitere la distanta a datelor de proces.

2. DOMENIU APLICABILITATE

Modul termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera, cu livrare in regim instantaneu, montat direct la consumator si alimentat de la o retea de termoficare urbana care livreaza agent termic la parametrii ridicati.

3. AVANTAJE SPECIFICE

- adaptarea automata continua a parametrilor de livrare a agentului termic pentru incalzire – temperatura si presiune - la necesitatile consumatorului

- controlul automat continuu al temperaturii de livrare apa calda menajera

- mentinerea constanta a temperaturii de livrare apa calda menajera indiferent de debitul cerut de consumator

- limitarea implicita a energiei termice livrate consumatorului la strictul necesar

- limitarea debitului de agent termic primar

- masurarea precisa a energiei termice livrate modulului si a celei livrate de modul pe fiecare tip de consumator

- adaptarea, cu economie de energie, a conditiilor de pompare la variatia cerintelor consumatorului de incalzire

- mentinerea automata a presiunii minime pe circuitul de incalzire

- urmarirea de la distanta a principalilor parametrii de functionare

- livrarea echipamentului complet asamblat, echipat, testat si automatizat – gata pentru instalare si punere in functiune

- fabricarea in regim industrial, sub un program de management conform cu norma EN ISO 9001, confera clientului garantia calitatii echipamentului.

4. FUNCTIUNI PRINCIPALE

- limitarea debitului / presiunii diferentiale tur-retur si echilibrarea hidraulica, masurabila local, pe racordul la reteaua de agent primar pentru asigurarea debitului nominal necesar

- limitarea temperaturii de retur agent primar

- contorizarea energiei termice livrate modulului de reteaua de termoficare – contor ultrasonic cu interfata de comunicare

- filtrarea agentului termic primar

- asigurarea livrarii agentului termic pentru incalzire la o temperatura corelata automat cu temperatura exterioara dupa un grafic ajustabil

- asigurarea limitarii superioare a temperaturii de livrare agent termic incalzire

- asigurarea pe circuitul consumatorului de incalzire a debitului si presiunii corespunzatoare circulatiei, la cerinte variabile ale consumatorului, prin acoperirea pierderilor de presiune pe circuitul de incalzire intern al modulului si pe circuitul consumatorului

- comutarea automata de pe rotorul de lucru pe rotorul de rezerva al pompei de circulatie incalzire, in caz de avarie – la versiunile cu pompa dubla de circulatie incalzire

- asigurarea la suprapresiuni accidentale a circuitului de incalzire

- asigurarea expansiunii pentru circuitul consumatorului de incalzire

- contorizarea energiei termice livrate de substatie consumatorului de incalzire – contor ultrasonic cu interfata de comunicare

- umplerea si adaosul controlat din circuitul primar, cu asigurarea presiunii minime pentru acoperirea inaltimii statice, pentru circuitul consumatorului de incalzire

- contorizarea debitului de agent termic primar utilizat pentru umplerea circuitului de incalzire al consumatorului – contor cu fara interfata de comunicare

- filtrarea agentului termic circulat la consumatorul de incalzire

- asigurarea prepararii apei calde menajere la o temperatura ajustabila si livrarea ei la o valoare constanta a temperaturii indiferent de debitul cerut de consumator

- asigurarea limitarii superioare a temperaturii de livrare a apei calde menajere

- asigurarea protectiei antilegionela pe circuitul apei calde menajere

- asigurarea la suprapresiuni accidentale a circuitului apei calde menajere

- contorizarea energiei termice livrate de modul consumatorului de apa calda menajera – contor ultrasonic cu interfata de comunicare

- recircularea apei calde menajere de la consumator la modul

- tratarea electromagnetica a circuitului de apa calda menajera pentru limitarea depunerilor de calcar in schimbatorul de caldura

- filtrarea mecanica a circuitului apei calde menajere si a circuitului de recirculare

- interfata de comunicare la distanta la un sistem de telegestiune a datelor

- alimentarea si protectia componentelor electrice (pompe, ventile cu servomotor, etc.)

- controlul local al tuturor parametrilor si starii de functionare a sistemului (presiuni,  temperaturi, etc.) pe toate circuitele.

5. ECHIPARE

Pentru fiecare modul produs de NAPOTHERM ENGINEERING componentele specifice sunt prezentate in amanunt in documentul « FISA TEHNICA SI LISTA COMPONENTE». Fisele tehnice ale componentelor respective sunt anexate fisei tehnice a respectivului modul.

Principalele componente ale modulelor NAPOTHERM seria NPT DH H-HW sunt :

- contor energie termica agent primar, ultrasonic, cu interfata comunicare (HM1)

- bucla control debit / presiune diferentiala racord agent primar (BV + DPC)

- senzor presiune agent primar (P1)

- schimbator de caldura cu placi pentru producere agent incalzire (HPHE)

- bucla reglare temperatura incalzire : ventil de reglare (MCV-H), senzor temperatura conducta tur incalzire(Th), senzor temperatura exterioara (OT), senzor temperatura retur primar (Tr), regulator electronic (ELC) cu interfata de comunicare

- bucla reglare temperatura livrare apa calda menajera : ventil reglare (MCV-W), senzor temperatura conducta (Tw) - regulatorul electronic este comun cu cel pentru incalzire

- pompa circulatie in-line pentru consumatorul de incalzire (HCP) – optional : simpla sau dubla, cu turatie variabila

- contor energie termica circuit incalzire, ultrasonic, cu interfata comunicare (HM2)

- linie umplere / adaos circuit incalzire din primar : alimentator/reductor presiune (PR), ventil electromagnetic (SV), senzor presiune (P2) si debitmetru (FM) cu comunicare date

- ca livrare separata : vas expansiune inchis, cu membrana (EXP)

- schimbator de caldura cu placi pentru prepararea apei calde menajere (WPHE)

- contor energie termica circuit a.c.m., ultrasonic, cu interfata comunicare (HM3)

- pompa in-line pentru recirculare apa calda menajera la consumator (RCP)

- dispozitiv electromagnetic anticalcar pe conducta apa rece (ELS)

- tablou electric si comanda (ELB)

Toate componentele utilizate in constructia sistemului sunt noi, de ultima generatie si poarta marca CE.

Echipamentul se fabrica in regim industrial, sub un sistem de management al calitatii certificat pentru conformitate cu norma ISO CE 9001.

Toate materialele utilizate sunt corespunzatoare normelor specifice pentru aceasta aplicatie si sunt corespunzatoare caracteristicilor fizico-chimice ale fluidului de lucru.

SCHEMA DE PRINCIPIU TIP A MODULULUI DE INCALZIRE SI PREPARARE A.C.M.

NAPOTHERM seria NPT DH H-HW

6. PARAMETRII TEHNICI STANDARD

- agent primar: apa dedurizata; presiune nominala 16 bar ; temperatura maxima de lucru1500C

- agent incalzire: apa, apa dedurizata; presiune nominala 6 bar ; temperatura maxima 950C

- apa calda menajera : presiune nominala 6 bar ; temperatura maxima 600C

- racord electric : 230 sau 400 V, 50 Hz

- gama capacitati termice incalzire: standard 30 – 1500 kW ; versiuni speciale la cerere

- gama capacitati termice a.c.m.: standard 50 – 1000 kW ; versiuni speciale la cerere

7. DATE COMANDA

Exemplu codificare echipament : NPT DH H-HW 500/300

Prima cifra reprezinta sarcina termica de incalzire, iar a doua sarcina termica acm.

Prezenta fisa de prezentare este subiect de modificare fara anunt prealabil.